太阳能发电系统安装使用说明书

一、系统线路连接示意图

二、配置说明

太阳能发电系统功率：500Wp  蓄电池容量：400AH  太阳能控制器：24V/20A

三、系统安装方法及注意事项

太阳能发电系统配件齐全（连接方法参照图中说明连接）

第一步、将2块12v/100AH蓄电池装入电池箱中串联24v系统电压，然后将电池引线引出把电池箱组装好，电池引线接到一根延长线缆上（线路长度到配电箱即可），然后接到控制器上，观察控制器上蓄电池指示灯（灯亮呈现绿色，线路连接正常）。注意先连接蓄电池线路，在连接电池板线路。

第二步、组装支架，把支架组装好，电池板安装到支架上，全部组装好后把全部螺丝拧紧，两块电池板线路并联在一起连接到一根主线路上（主线路长度到配电箱即可）。最后将支架安装到监控杆上，将太阳能电池板斜面方向朝向光照条件好的地方固定。将电池板引线连接到控制器上，观察控制器上电池板指示灯（若白天安装，灯亮呈现绿色常亮，线路连接正常；如果不亮表示正负极接反；若呈现绿色慢闪表示充电线路有短路）。

第三步将负载线路接到负载空开上。

四、太阳能发电系统使用方法

太阳能发电系统连接正常，将控制器负载端打开（负载输出指示灯亮呈现黄色），然后将空开开关打开，用电设备即可正常使用。

五、系统使用注意事项

一、太阳能发电系统逆变器功率有限，请参照以下说明使用。

逆变器使用方法及注意事项（有逆变器的发电系统参照）

300W转换器适用于220V、持续功率为240W或小于240W的电器。

功率或“瓦数”是指产品的额定功率。产品在启动瞬间，耗电量大于额定功率。电视、显示器、电动机在启动时电量达到峰值。尽管300W转换器可以承受500W功率消耗，有时300W以下的电器峰值功率可能会超过转换器所承受的峰值电流，引发过载保护，电流被关断。同时带动多个电器，可能发生这种情况，。如果需要同时使用多个电器，先关闭电器开关，打开转换器开关，然后逐个找开电器开关，应最先开起峰值最高的电器。

技术参数

| 输出电压 220V 工作电压 20V-30V 持续输出功率 240W 30分钟持续功率 300W 峰值功率 600W 输出频率 50±2Hz 24V输入，转换器空载电流消耗量< 0.2A | 最大功效 90% 环境温度 -0℃-40℃ 欠压报警 20.4V-21.6V 低压关断 18.4V-19.6V 过压关断 30V-33V 体积（长×宽×高）129×94×49mm 重量 550g |
| --- | --- |

二、在张家口地区日平均日照5.0小时，500W太阳能发电系统发电量约1250Wh，负载每天用电量不宜超过该系统发电量。（即50W用电设备每天使用时间24小时及以内）

三、蓄电池容量能够满足50W	用电设备连续工作55小时。

四、太阳能发电系统中太阳能控制器、逆变器、蓄电池注意防水，夏季保持散热通风情况良好，冬季注意保暖，防止系统因环境温度问题影响使用或出现故障。

六、太阳能发电系统故障分析及解决方法

无直流输出：

1、检查蓄电池容量（观察控制器蓄电池指示灯，呈现红色则蓄电池电量低）。解决方法：检查系统线路连接是否接实，电池板充电线路是否正常。

2、控制器超载（用电设备功率超高，控制器过载保护）。解决方法：减轻逆变器负载功率，去掉部分用电设备。

3、控制器开关是否打开。解决方法：打开控制器、空开开关。

七、控制器指示灯说明

1、电池板指示灯呈现绿色表示系统充电正常；指示灯呈现绿色慢闪表示太阳能电池板充电线路短路。

2、蓄电池指示灯绿色慢闪表示蓄电池充满，蓄电池电量足；蓄电池指示灯呈现黄色表示蓄电池欠压，应注意用电时间；指示灯呈现红色表示蓄电池电量低，控制器将要启动欠压保护，应及时充电。

3、负载端指示灯亮呈现黄色表示负载开启，指示灯灭表示负载关闭。

北京春旭阳光科技有限公司技术部提供