| 1、柴油发电机组 |
| --- |
| 机组型号： | BC-40GF |
| 制造厂: | 山东博创 |
| 机组原产地： | 中 国 |
| 机组尺寸(mm)： | 1750X600X1150 |
| 机组重量(kg)： | 760 |
| 启动方式： | 电启动 |
| 蓄电池额定容量（AH）： | 80AH 1个 |
| 主用功率（kW/KVA）： | 40/50 |
| 额定电流（A）： | 54 |
| 额定电压（V）： | 230/400 |
| 额定频率（HZ）： | 50 |
| 稳态电压调整率： | ≤0.5% |
| 稳态频率调整率： | ≤0.5% |
| 瞬态电压调整率： | ≤15% |
| 瞬态频率调整率： | ≤5% |
| 电压波动率： | ≤0.5% |
| 频率波动率： | ≤0.5% |
| 电压稳定时间 : | ≤3S |
| 频率稳定时间 : | ≤3S |
| 接线方式： | 3相4线 |
| 起动成功率： | 100% |
| 海拔高度： | ≤1000M |
| 海拔功率衰减： | 每上升500M，1000M－3000M修正4%，3000M以上6% |
| 相对湿度： | ≤90% |
| 环境温度： | ≤40°C |
| 噪 音： | 空旷处7米≤102db |
| 2、柴油机 |
| 柴油机型号： | K4100D |
| 制造厂： | 潍坊华驰 |
| 柴油机原产地： | 山东.潍坊 |
| 主用功率（kW）： | 41.2 |
| 备用功率（kW）： | 45.3 |
| 缸径(mm)×行程(mm)： | 100×115 |
| 转速(r/min)： | 1500 |
| 气缸数量： | 4缸 |
| 气缸排列方式： | 直列 |
| 排量(L)： | 3.61 |
| 排气温度（℃）： | 485 |
| 冷却方式： | 全封闭式水循环强制水冷 |
| 冷却水容量（L）： | 13 |
| 冷却水介质： | 软水、防冻液 |
| 冷却水泵流量（L/min）： | 9 |
| 冷却水泵压力（bar）: | 0.9 |
| 允许冷却系统压力损失（bar）： | ≤0.15 |
| 双节温器全开温度（℃）： | 94/102 |
| 最高工作温度（℃）： | 103 |
| 机油容量（L）： | 13 |
| 机油等级： | CD级 |
| 最低机油压力（bar） | ≥3 |
| 正常运行机油温度（℃） | ＜130 |
| 额定燃油耗（g/kW.h）： | 226 |
| 额定机油耗（g/kW.h） | 0.3 |
| 调速方式： | 机械调速 |
| 吸气方式： | 自然进气 |
| 旋转方向： | 逆时针 |
| 气缸点火顺序： | 1-4-3-2 |
| 3、交流发电机 |
| 发电机型号： | STC40 |
| 制造厂： | 贸瑞 |
| 原产地： | 中国 |
| 主用功率（kW/KVA）： | 40/50 |
| 效 率： | 97.8% |
| 额定电压（V）： | 220/380 |
| 额定功率因数： | 0.8（滞后） |
| AVR电压调整率： | ≤±1% |
| 励磁方式： | 有刷 |
| 励 磁 机： | 永磁励磁机 |
| 相 数： | 3相 |
| 接线方式： | Y形 |
| 防护等级： | IP23 |
| 绝缘等级： | H |
| 绕组材质： | 全铜 |
| 定子绕组节距： | 2/3 |
| 定子绕组匝数： | 72 |
| 绕组温度检测： | RTD |
| 绕组温度保护： | 热敏电阻及继电器 |
| 绝缘加护： | 绕组整体环氧树脂浇注 |
| 定 子： | 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 |
| 转 子： | 宝钢硅钢片 铜质绝缘线绕组 |
| 轴 承： | 0.1毫米高精度全密封免维护轴承 |
| 防 冷 凝： | 加热器 |
| 接 地： | 中性点接地 |
| 零点漂移： | 无 |
| UPS对接系数： | 2 |
| 联接方式： | 柔性盘片连接 |