338

ADW400环保监测模块

安装使用说明书V1.4

安科瑞电气股份有限公司

申     明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的当前规格。

说明书修订记录

| 日期 | 旧版本 | 新版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20191111 | V1.0 | V1.1 | 调整2.3规格型号中的电流规格：删除D36的400A，将D24修改为400A； 修改寄存器地址表中的一些笔误。 |
| 20200110 | V1.1 | V1.2 | 1.接线说明中接线图取消接地。 |
| 20200312 | V1.2 | V1.3 | 1.建议AKH-0.66/K-∅10N的安放位置与一次侧互感器的间距保持在1米以上； |
| 20210425 | V1.4 | V1.3 | 1.修改地址表的笔误； 2.完善寄存器数据解析说明。 |

目录

1概述	1

2产品型号规格	1

2.1 ADW400主体模块命名规则	1

2.2	配套互感器命名规则	1

2.3规格型号	1

3技术参数	2

3.1无线计量模块	2

3.2 电气特性	2

3.3 环境条件	2

4 外形尺寸及安装说明（单位：mm）	2

4.1外形尺寸(单位：mm)	2

4.2 安装说明	4

4.3 接线说明	5

5 操作与显示	7

6 通信说明	7

6.1通信协议	7

6.2 MODBUS通讯	7

7 常见故障排查	44

7.1仪表安装后不亮，或者某一路电压指示灯不亮。	44

7.2仪表无线通讯故障。	44

1概述

ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能，同时可选择最大四个回路的电流输入，具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能，方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内，实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量，统计和分析。

2产品型号规格

2.1 ADW400主体模块命名规则

注:可选择外置吸盘天线，标配线长2米。

2.2配套互感器命名规则

AKH - 0.66  - K □ □

额定电流比

规格

开口电流互感器

额定电压(kV)

产品系列代号

2.3规格型号

| 电压规格 | 仪表型号 | 电流规格 | 配套计量互感器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3×380V 3×220/380V | ADW400-D10-NS(5A) | 3×1.5(6)A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5级 |
|  | ADW400-D16-NS(100A) | 3×20(100)A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5级 |
|  | ADW400-D24-NS(400A) | 3×80(400)A | AKH-0.66/K-∅24N 0.5级 |
|  | ADW400-D36-NS(600A) | 3×120(600)A | AKH-0.66/K-∅36N 0.5级 |

表1 ADW400配套互感器规格型号

注:建议AKH-0.66/K-∅10N的安放位置与一次侧互感器的间距保持在1米以上；

3技术参数

3.1无线计量模块

表2 ADW400主要功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 电能计量 | 有功电能计量（正、反向） |
| 电量测量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
| LED指示 | (UA、UB、UC)电压输入指示； (DI1、DI2、DI3、DI4)开关量输入指示； (COM)RS485/LORA通讯指示； |
| 通讯 | 470MHz无线传输 |
|  | 红外通讯 |
|  | RS485接口 |

注：有源开关量输入DI仅用于接线方式为三相四线时，三相三线时禁止使用；

3.2 电气特性

表3 ADW400电气特性

| 电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V |
| --- | --- | --- |
|  | 参比频率 | 50Hz |
|  | 功耗 | <10VA（A相）、<0.5VA（B相、C相） |
| 电流输入 | 输入电流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
|  | 起动电流 | 4‰Ib(1级) |
|  | 功耗 | <2VA |
| 测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
|  | 有功电能精度 | 1级 |
| 通信 | 无线 | 470MHz无线传输，空旷时传输距离：1km |
|  | 红外通讯 | 波特率固定为1200 |
|  | 接口 | RS485(A、B) |
|  | 介质 | 屏蔽双绞线 |
|  | 协议 | MODBUS-RTU |

3.3 环境条件

表4 ADW400环境条件

| 温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | ≤95%（无凝露） |
| 海拔 | <2000m |

4 外形尺寸及安装说明（单位：mm）

4.1外形尺寸(单位：mm)

(1)ADW400尺寸图

ADW400尺寸图

(2)配套互感器外形尺寸

表5配套互感器外形尺寸

| 规格 尺寸 | 外形尺寸（mm） | 穿孔尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 |  |
| AKH-0.66/K-∅10N | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
| AKH-0.66/K-∅16N | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 |  |
| AKH-0.66/K-∅24N | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 |  |
| AKH-0.66/K-∅36N | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33.5 | 35 |  |

注：CH1～4每个回路的3个互感器共用同一条线束，线长1m。

配套互感器尺寸图

4.2 安装说明

ADW400安装方式便利，可导轨式安装和垂直安装；CH1～4同时可选择最大四个回路的电流输入;

安装方式一、导轨式安装                                  安装方式二、垂直安装于电缆

CH1～4同时可选择最大四个回路

注:建议AKH-0.66/K-∅10N的安放位置与一次侧互感器的间距保持在1米以上；

4.3 接线说明

接线端子如下图所示，A、B、C互感器的电流信号线分别接IA（进）、IA*（出）；IB（进）、IB*（出），IC（进）、IC*（出）；A、B、C三相的电压信号线分别接到UA、UB、UC端子；N线接到UN端子。

(1)直接一次电流接入

三相四线

三相三线

（2）间接二次电流接入

三相四线(电流经互感器接入)

三相三线(电流经互感器接入)

三相四线(电压、电流经互感器接入)

三相三线(电压、电流经互感器接入)

5 操作与显示

在壳体的正面有8个LED指示灯，分别为：“DI1”、“DI2”、“DI3”、“DI4”、“UA”、“UB”、“UC”、“COM”。

1）、当外部有开关量输入时，“DI1”、“DI2”、“DI3”、“DI4”四个指示灯亮；

2）、当外部有电压输入时，“UA”、“UB”、“UC”三个指示灯亮；

3）、“COM”处有指示闪烁，当红灯闪烁时，表示仪表进行“LORA”通讯；当绿灯闪烁时，表示仪表进行

RS485通讯；

6 通信说明

6.1通信协议

本仪表采用MODBUS-RTU协议。具体协议格式请参照相关协议标准，此处不再赘述。

6.2 MODBUS通讯

使用Modbus协议进行通讯时，读数据命令功能码为03H，写数据命令功能码为10H。

ADW400寄存器地址简表

| 数据类型 | 序号 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 通用数据 | 1～20 | 0000～0013 |
| 第一回路数据 | 21～447 | 0014～01BE |
| 第二回路数据 | 448～874 | 01BF～0369 |
| 第三回路数据 | 875～1301 | 036A～0514 |
| 第四回路数据 | 1302～1728 | 0515～06BF |
| 通用数据 | 1729～1779 | 06C0～06F2 |

具体ADW400寄存器地址表如下：

| 序号 | 地址 | 名称 | 参数范围 | 属性 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用数据 0000～0013 |
| 1 | 0000 | 通讯地址 |  | R/W | 1 | 1-247 |
| 2 | 0001 | 波特率 |  | R/W | 4 | 1:1200, 2:2400, 3:4800, 4:9600 |
| 3 | 0002 | 扩频因子 |  | R/W | 9 | 7-12 |
| 4 | 0003 | 频道 |  | R/W | 5 | 0-10 |
| 5 | 0004 | 高位：校验位，低位：停止位 |  | R/W | 0 |  |
| 6 | 0005 | 需量周期 | 1-4 | R/W | 1 |  |
| 7 | 0006 | 电参量存储间隔 | 1-15 | R/W | 15 | 分钟 |
| 8 | 0007 | 仪表控制字(高字节：线制；低字节：预留) |  | R/W |  |  |
| 9 | 0008 | 序列号[0]序列号[1] |  | R/W |  |  |
| 10 | 0009 | 序列号[2]序列号[3] |  | R/W |  |  |
| 11 | 000A | 序列号[4]序列号[5] |  | R/W |  |  |
| 12 | 000B | 序列号[6]序列号[7] |  | R/W |  |  |
| 13 | 000C | 序列号[8]序列号[9] |  | R/W |  |  |
| 14 | 000D | 序列号[10]序列号[11] |  | R/W |  |  |
| 15 | 000E | 序列号[12]序列号[13] |  | R/W |  |  |
| 16 | 000F | 回路数 | 1-4 | R/W | 4 |  |
| 17 | 0010 | 电流规格 | 0-4 | R/W |  |  |
| 18 | 0011 | 日期时间[0] |  | R/W |  | 秒、分 |
| 19 | 0012 | 日期时间[1] |  | R/W |  | 时、日 |
| 20 | 0013 | 日期时间[2] |  | R/W |  | 月、年 |
| 第一回路数据 0014～0196 |
| 21 | 0014 | A相电压 |  | R |  | 无符号整型，保留1位小数 如数值U=2201，则电压：2201*0.1=220.1V |
| 22 | 0015 | B相电压 |  | R |  |  |
| 23 | 0016 | C相电压 |  | R |  |  |
| 24 | 0017 | AC线电压 |  | R |  |  |
| 25 | 0018 | BC线电压 |  | R |  |  |
| 26 | 0019 | CA线电压 |  | R |  |  |
| 27 | 001A | A相电流 |  | R |  | 无符号整型，保留2位小数 如数值U=201，则电流：201*0.01=2.01A |
| 28 | 001B | B相电流 |  | R |  |  |
| 29 | 001C | C相电流 |  | R |  |  |
| 30 | 001D | 三相电流矢量和 |  | R |  |  |
| 31 | 001E | A相有功功率[0] |  | R |  | 有符号整型，保留3位小数 如数值U=1201，则功率：1201*0.001=1.201kW/kVar |
| 32 | 001F | A相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 33 | 0020 | B相有功功率[0] |  | R |  |  |
| 34 | 0021 | B相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 35 | 0022 | C相有功功率[0] |  | R |  |  |
| 36 | 0023 | C相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 37 | 0024 | 总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 38 | 0025 | 总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 39 | 0026 | A相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 40 | 0027 | A相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 41 | 0028 | B相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 42 | 0029 | B相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 43 | 002A | C相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 44 | 002B | C相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 45 | 002C | 总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 46 | 002D | 总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 47 | 002E | A相视在功率[0] |  | R |  | 无符号整型，保留3位小数 如数值U=1201，则功率：1201*0.001=1.201kVA |
| 48 | 002F | A相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 49 | 0030 | B相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 50 | 0031 | B相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 51 | 0032 | C相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 52 | 0033 | C相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 53 | 0034 | 总视在功率[0] |  | R |  |  |
| 54 | 0035 | 总视在功率[1] |  | R |  |  |
| 55 | 0036 | A相功率因数 |  | R |  | 有符号整型，保留3位小数 如数值U=987，则功率因数：987*0.001=0.987 |
| 56 | 0037 | B相功率因数 |  | R |  |  |
| 57 | 0038 | C相功率因数 |  | R |  |  |
| 58 | 0039 | 总功率因数 |  | R |  |  |
| 59 | 003A | 功率方向 |  | R |  |  |
| 60 | 003B | 频率 |  | R |  | 无符号整型，保留2位小数 |
| 61 | 003C | 当前总有功电能[0] |  | R |  | 无符号整型，保留2位小数 如数值U=1201，则有功/无功电能：1201*0.01=12.01kWh/kVarh |
| 62 | 003D | 当前总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 63 | 003E | 当前正向总有功电能[0] |  | R |  |  |
| 64 | 003F | 当前正向总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 65 | 0040 | 当前反向总有功电能[0] |  | R |  |  |
| 66 | 0041 | 当前反向总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 67 | 0042 | 当前正向总无功电能[0] |  | R |  |  |
| 68 | 0043 | 当前正向总无功电能[1] |  | R |  |  |
| 69 | 0044 | 当前反向总无功电能[0] |  | R |  |  |
| 70 | 0045 | 当前反向总无功电能[1] |  | R |  |  |
| 71 | 0046 | 当前A相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 72 | 0047 | 当前A相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 73 | 0048 | 当前A相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 74 | 0049 | 当前A相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 75 | 004A | 当前A相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 76 | 004B | 当前A相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 77 | 004C | 当前A相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 78 | 004D | 当前A相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 79 | 004E | 当前A相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 80 | 004F | 当前A相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 81 | 0050 | 当前B相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 82 | 0051 | 当前B相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 83 | 0052 | 当前B相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 84 | 0053 | 当前B相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 85 | 0054 | 当前B相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 86 | 0055 | 当前B相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 87 | 0056 | 当前B相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 88 | 0057 | 当前B相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 89 | 0058 | 当前B相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 90 | 0059 | 当前B相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 91 | 005A | 当前C相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 92 | 005B | 当前C相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 93 | 005C | 当前C相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 94 | 005D | 当前C相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 95 | 005E | 当前C相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 96 | 005F | 当前C相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 97 | 0060 | 当前C相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 98 | 0061 | 当前C相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 99 | 0062 | 当前C相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 100 | 0063 | 当前C相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 101 | 0064 | 正向有功最大需量[0] |  | R |  | 同视在功率 |
| 102 | 0065 | 正向有功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 103 | 0066 | 发生时间：分、时 |  | R |  | 按字节解析，如0x0201，表示1点2分 |
| 104 | 0067 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 105 | 0068 | 反向有功最大需量[0] |  | R |  | 同上 |
| 106 | 0069 | 反向有功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 107 | 006A | 发生时间：分、时 |  | R |  | 同上 |
| 108 | 006B | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 109 | 006C | 正向无功最大需量[0] |  | R |  | 同上 |
| 110 | 006D | 正向无功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 111 | 006E | 发生时间：分、时 |  | R |  | 同上 |
| 112 | 006F | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 113 | 0070 | 反向无功最大需量[0] |  | R |  | 同上 |
| 114 | 0071 | 反向无功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 115 | 0072 | 发生时间：分、时 |  | R |  | 同上 |
| 116 | 0073 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 117 | 0074 | A相电压总畸变 |  | R |  | 无符号整型，保留2位小数 如数值U=1201，则谐波含量：1201*0.01=12.01% |
| 118 | 0075 | B相电压总畸变 |  | R |  |  |
| 119 | 0076 | C相电压总畸变 |  | R |  |  |
| 120 | 0077 | A相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 121 | 0078 | B相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 122 | 0079 | C相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 123 | 007A | A相电压2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 124 | 007B | A相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 125 | 007C | A相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 126 | 007D | A相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 127 | 007E | A相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 128 | 007F | A相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 129 | 0080 | A相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 130 | 0081 | A相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 131 | 0082 | A相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 132 | 0083 | A相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 133 | 0084 | A相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 134 | 0085 | A相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 135 | 0086 | A相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 136 | 0087 | A相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 137 | 0088 | A相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 138 | 0089 | A相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 139 | 008A | A相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 140 | 008B | A相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 141 | 008C | A相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 142 | 008D | A相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 143 | 008E | A相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 144 | 008F | A相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 145 | 0090 | A相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 146 | 0091 | A相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 147 | 0092 | A相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 148 | 0093 | A相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 149 | 0094 | A相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 150 | 0095 | A相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 151 | 0096 | A相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 152 | 0097 | A相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 153 | 0098 | B相电压2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 154 | 0099 | B相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 155 | 009A | B相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 156 | 009B | B相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 157 | 009C | B相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 158 | 009D | B相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 159 | 009E | B相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 160 | 009F | B相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 161 | 00A0 | B相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 162 | 00A1 | B相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 163 | 00A2 | B相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 164 | 00A3 | B相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 165 | 00A4 | B相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 166 | 00A5 | B相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 167 | 00A6 | B相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 168 | 00A7 | B相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 169 | 00A8 | B相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 170 | 00A9 | B相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 171 | 00AA | B相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 172 | 00AB | B相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 173 | 00AC | B相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 174 | 00AD | B相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 175 | 00AE | B相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 176 | 00AF | B相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 177 | 00B0 | B相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 178 | 00B1 | B相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 179 | 00B2 | B相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 180 | 00B3 | B相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 181 | 00B4 | B相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 182 | 00B5 | B相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 183 | 00B6 | C相电压2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 184 | 00B7 | C相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 185 | 00B8 | C相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 186 | 00B9 | C相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 187 | 00BA | C相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 188 | 00BB | C相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 189 | 00BC | C相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 190 | 00BD | C相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 191 | 00BE | C相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 192 | 00BF | C相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 193 | 00C0 | C相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 194 | 00C1 | C相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 195 | 00C2 | C相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 196 | 00C3 | C相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 197 | 00C4 | C相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 198 | 00C5 | C相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 199 | 00C6 | C相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 200 | 00C7 | C相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 201 | 00C8 | C相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 202 | 00C9 | C相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 203 | 00CA | C相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 204 | 00CB | C相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 205 | 00CC | C相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 206 | 00CD | C相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 207 | 00CE | C相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 208 | 00CF | C相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 209 | 00D0 | C相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 210 | 00D1 | C相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 211 | 00D2 | C相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 212 | 00D3 | C相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 213 | 00D4 | A相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 214 | 00D5 | A相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 215 | 00D6 | A相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 216 | 00D7 | A相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 217 | 00D8 | A相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 218 | 00D9 | A相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 219 | 00DA | A相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 220 | 00DB | A相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 221 | 00DC | A相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 222 | 00DD | A相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 223 | 00DE | A相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 224 | 00DF | A相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 225 | 00E0 | A相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 226 | 00E1 | A相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 227 | 00E2 | A相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 228 | 00E3 | A相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 229 | 00E4 | A相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 230 | 00E5 | A相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 231 | 00E6 | A相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 232 | 00E7 | A相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 233 | 00E8 | A相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 234 | 00E9 | A相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 235 | 00EA | A相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 236 | 00EB | A相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 237 | 00EC | A相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 238 | 00ED | A相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 239 | 00EE | A相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 240 | 00EF | A相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 241 | 00F0 | A相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 242 | 00F1 | A相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 243 | 00F2 | B相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 244 | 00F3 | B相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 245 | 00F4 | B相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 246 | 00F5 | B相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 247 | 00F6 | B相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 248 | 00F7 | B相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 249 | 00F8 | B相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 250 | 00F9 | B相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 251 | 00FA | B相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 252 | 00FB | B相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 253 | 00FC | B相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 254 | 00FD | B相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 255 | 00FE | B相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 256 | 00FF | B相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 257 | 0100 | B相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 258 | 0101 | B相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 259 | 0102 | B相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 260 | 0103 | B相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 261 | 0104 | B相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 262 | 0105 | B相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 263 | 0106 | B相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 264 | 0107 | B相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 265 | 0108 | B相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 266 | 0109 | B相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 267 | 010A | B相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 268 | 010B | B相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 269 | 010C | B相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 270 | 010D | B相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 271 | 010E | B相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 272 | 010F | B相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 273 | 0110 | C相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 274 | 0111 | C相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 275 | 0112 | C相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 276 | 0113 | C相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 277 | 0114 | C相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 278 | 0115 | C相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 279 | 0116 | C相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 280 | 0117 | C相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 281 | 0118 | C相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 282 | 0119 | C相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 283 | 011A | C相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 284 | 011B | C相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 285 | 011C | C相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 286 | 011D | C相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 287 | 011E | C相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 288 | 011F | C相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 289 | 0120 | C相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 290 | 0121 | C相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 291 | 0122 | C相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 292 | 0123 | C相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 293 | 0124 | C相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 294 | 0125 | C相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 295 | 0126 | C相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 296 | 0127 | C相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 297 | 0128 | C相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 298 | 0129 | C相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 299 | 012A | C相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 300 | 012B | C相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 301 | 012C | C相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 302 | 012D | C相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 303 | 012E | A相基波电压 |  | R |  | 同电压 |
| 304 | 012F | B相基波电压 |  | R |  |  |
| 305 | 0130 | C相基波电压 |  | R |  |  |
| 306 | 0131 | A相谐波电压 |  | R |  |  |
| 307 | 0132 | B相谐波电压 |  | R |  |  |
| 308 | 0133 | C相谐波电压 |  | R |  |  |
| 309 | 0134 | A相基波电流 |  | R |  | 同电流 |
| 310 | 0135 | B相基波电流 |  | R |  |  |
| 311 | 0136 | C相基波电流 |  | R |  |  |
| 312 | 0137 | A相谐波电流 |  | R |  |  |
| 313 | 0138 | B相谐波电流 |  | R |  |  |
| 314 | 0139 | C相谐波电流 |  | R |  |  |
| 315 | 013A | A相基波有功功率[0] |  | R |  | 同功率 |
| 316 | 013B | A相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 317 | 013C | B相基波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 318 | 013D | B相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 319 | 013E | C相基波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 320 | 013F | C相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 321 | 0140 | 基波总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 322 | 0141 | 基波总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 323 | 0142 | A相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 324 | 0143 | A相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 325 | 0144 | B相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 326 | 0145 | B相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 327 | 0146 | C相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 328 | 0147 | C相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 329 | 0148 | 基波总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 330 | 0149 | 基波总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 331 | 014A | A相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 332 | 014B | A相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 333 | 014C | B相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 334 | 014D | B相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 335 | 014E | C相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 336 | 014F | C相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 337 | 0150 | 谐波总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 338 | 0151 | 谐波总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 339 | 0152 | A相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 340 | 0153 | A相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 341 | 0154 | B相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 342 | 0155 | B相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 343 | 0156 | C相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 344 | 0157 | C相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 345 | 0158 | 谐波总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 346 | 0159 | 谐波总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 347 | 015A | 当前正向有功实时需量[0] |  | R |  | 同最大需量 |
| 348 | 015B | 当前正向有功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 349 | 015C | 当前反向有功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 350 | 015D | 当前反向有功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 351 | 015E | 当前正向无功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 352 | 015F | 当前正向无功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 353 | 0160 | 当前反向无功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 354 | 0161 | 当前反向无功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 355 | 0162 | 电压不平衡度 |  | R |  | 同谐波含量 |
| 356 | 0163 | 电流不平衡度 |  | R |  |  |
| 357 ～ 407 | 0164 ～ 0196 |  |  | R |  | 预留 |
| 408 | 0197 | 当前总有功尖电能[0] |  | R |  | 同电能 |
| 409 | 0198 | 当前总有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 410 | 0199 | 当前总有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 411 | 019A | 当前总有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 412 | 019B | 当前总有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 413 | 019C | 当前总有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 414 | 019D | 当前总有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 415 | 019E | 当前总有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 416 | 019F | 当前正向有功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 417 | 01A0 | 当前正向有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 418 | 01A1 | 当前正向有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 419 | 01A2 | 当前正向有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 420 | 01A3 | 当前正向有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 421 | 01A4 | 当前正向有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 422 | 01A5 | 当前正向有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 423 | 01A6 | 当前正向有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 424 | 01A7 | 当前反向有功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 425 | 01A8 | 当前反向有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 426 | 01A9 | 当前反向有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 427 | 01AA | 当前反向有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 428 | 01AB | 当前反向有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 429 | 01AC | 当前反向有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 430 | 01AD | 当前反向有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 431 | 01AE | 当前反向有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 432 | 01AF | 当前正向无功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 433 | 01B0 | 当前正向无功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 434 | 01B1 | 当前正向无功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 435 | 01B2 | 当前正向无功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 436 | 01B3 | 当前正向无功平电能[0] |  | R |  |  |
| 437 | 01B4 | 当前正向无功平电能[1] |  | R |  |  |
| 438 | 01B5 | 当前正向无功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 439 | 01B6 | 当前正向无功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 440 | 01B7 | 当前反向无功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 441 | 01B8 | 当前反向无功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 442 | 01B9 | 当前反向无功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 443 | 01BA | 当前反向无功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 444 | 01BB | 当前反向无功平电能[0] |  | R |  |  |
| 445 | 01BC | 当前反向无功平电能[1] |  | R |  |  |
| 446 | 01BD | 当前反向无功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 447 | 01BE | 当前反向无功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 第二回路数据 01BF～0369 |
| 448 | 01BF | A相电压 |  | R |  | 整型保留1位小数 |
| 449 | 01C0 | B相电压 |  | R |  |  |
| 450 | 01C1 | C相电压 |  | R |  |  |
| 451 | 01C2 | AC线电压 |  | R |  |  |
| 452 | 01C3 | BC线电压 |  | R |  |  |
| 453 | 01C4 | CA线电压 |  | R |  |  |
| 454 | 01C5 | A相电流 |  | R |  | 整型保留2位小数 |
| 455 | 01C6 | B相电流 |  | R |  |  |
| 456 | 01C7 | C相电流 |  | R |  |  |
| 457 | 01C8 | 三相电流矢量和 |  | R |  |  |
| 458 | 01C9 | A相有功功率[0] |  | R |  | 整型 保留3位小数 |
| 459 | 01CA | A相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 460 | 01CB | B相有功功率[0] |  | R |  |  |
| 461 | 01CC | B相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 462 | 01CD | C相有功功率[0] |  | R |  |  |
| 463 | 01CE | C相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 464 | 01CF | 总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 465 | 01D0 | 总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 466 | 01D1 | A相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 467 | 01D2 | A相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 468 | 01D3 | B相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 469 | 01D4 | B相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 470 | 01D5 | C相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 471 | 01D6 | C相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 472 | 01D7 | 总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 473 | 01D8 | 总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 474 | 01D9 | A相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 475 | 01DA | A相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 476 | 01DB | B相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 477 | 01DC | B相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 478 | 01DD | C相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 479 | 01DE | C相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 480 | 01DF | 总视在功率[0] |  | R |  |  |
| 481 | 01E0 | 总视在功率[1] |  | R |  |  |
| 482 | 01E1 | A相功率因数 |  | R |  |  |
| 483 | 01E2 | B相功率因数 |  | R |  |  |
| 484 | 01E3 | C相功率因数 |  | R |  |  |
| 485 | 01E4 | 总功率因数 |  | R |  |  |
| 486 | 01E5 | 功率方向 |  | R |  |  |
| 487 | 01E6 | 频率 |  | R |  |  |
| 488 | 01E7 | 当前总有功电能[0] |  | R |  | 整型 保留2位小数 |
| 489 | 01E8 | 当前总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 490 | 01E9 | 当前正向总有功电能[0] |  | R |  |  |
| 491 | 01EA | 当前正向总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 492 | 01EB | 当前反向总有功电能[0] |  | R |  |  |
| 493 | 01EC | 当前反向总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 494 | 01ED | 当前正向总无功电能[0] |  | R |  |  |
| 495 | 01EE | 当前正向总无功电能[1] |  | R |  |  |
| 496 | 01EF | 当前反向总无功电能[0] |  | R |  |  |
| 497 | 01F0 | 当前反向总无功电能[1] |  | R |  |  |
| 498 | 01F1 | 当前A相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 499 | 01F2 | 当前A相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 500 | 01F3 | 当前A相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 501 | 01F4 | 当前A相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 502 | 01F5 | 当前A相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 503 | 01F6 | 当前A相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 504 | 01F7 | 当前A相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 505 | 01F8 | 当前A相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 506 | 01F9 | 当前A相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 507 | 01FA | 当前A相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 508 | 01FB | 当前B相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 509 | 01FC | 当前B相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 510 | 01FD | 当前B相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 511 | 01FE | 当前B相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 512 | 01FF | 当前B相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 513 | 0200 | 当前B相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 514 | 0201 | 当前B相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 515 | 0202 | 当前B相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 516 | 0203 | 当前B相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 517 | 0204 | 当前B相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 518 | 0205 | 当前C相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 519 | 0206 | 当前C相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 520 | 0207 | 当前C相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 521 | 0208 | 当前C相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 522 | 0209 | 当前C相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 523 | 020A | 当前C相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 524 | 020B | 当前C相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 525 | 020C | 当前C相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 526 | 020D | 当前C相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 527 | 020E | 当前C相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 528 | 020F | 正向有功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 529 | 0210 | 正向有功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 530 | 0211 | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 531 | 0212 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 532 | 0213 | 反向有功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 533 | 0214 | 反向有功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 534 | 0215 | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 535 | 0216 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 536 | 0217 | 正向无功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 537 | 0218 | 正向无功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 538 | 0219 | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 539 | 021A | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 540 | 021B | 反向无功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 541 | 021C | 反向无功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 542 | 021D | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 543 | 021E | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 544 | 021F | A相电压总畸变 |  | R |  | 整型 0.01% |
| 545 | 0220 | B相电压总畸变 |  | R |  |  |
| 546 | 0221 | C相电压总畸变 |  | R |  |  |
| 547 | 0222 | A相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 548 | 0223 | B相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 549 | 0224 | C相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 550 | 0225 | A相电压2次谐波含量 |  | R |  | 整型 0.01% |
| 551 | 0226 | A相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 552 | 0227 | A相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 553 | 0228 | A相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 554 | 0229 | A相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 555 | 022A | A相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 556 | 022B | A相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 557 | 022C | A相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 558 | 022D | A相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 559 | 022E | A相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 560 | 022F | A相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 561 | 0230 | A相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 562 | 0231 | A相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 563 | 0232 | A相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 564 | 0233 | A相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 565 | 0234 | A相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 566 | 0235 | A相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 567 | 0236 | A相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 568 | 0237 | A相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 569 | 0238 | A相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 570 | 0239 | A相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 571 | 023A | A相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 572 | 023B | A相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 573 | 023C | A相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 574 | 023D | A相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 575 | 023E | A相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 576 | 023F | A相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 577 | 0240 | A相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 578 | 0241 | A相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 579 | 0242 | A相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 580 | 0243 | B相电压2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 581 | 0244 | B相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 582 | 0245 | B相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 583 | 0246 | B相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 584 | 0247 | B相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 585 | 0248 | B相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 586 | 0249 | B相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 587 | 024A | B相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 588 | 024B | B相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 589 | 024C | B相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 590 | 024D | B相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 591 | 024E | B相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 592 | 024F | B相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 593 | 0250 | B相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 594 | 0251 | B相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 595 | 0252 | B相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 596 | 0253 | B相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 597 | 0254 | B相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 598 | 0255 | B相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 599 | 0256 | B相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 600 | 0257 | B相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 601 | 0258 | B相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 602 | 0259 | B相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 603 | 025A | B相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 604 | 025B | B相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 605 | 025C | B相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 606 | 025D | B相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 607 | 025E | B相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 608 | 025F | B相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 609 | 0260 | B相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 610 | 0261 | C相电压2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 611 | 0262 | C相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 612 | 0263 | C相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 613 | 0264 | C相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 614 | 0265 | C相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 615 | 0266 | C相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 616 | 0267 | C相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 617 | 0268 | C相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 618 | 0269 | C相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 619 | 026A | C相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 620 | 026B | C相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 621 | 026C | C相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 622 | 026D | C相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 623 | 026E | C相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 624 | 026F | C相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 625 | 0270 | C相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 626 | 0271 | C相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 627 | 0272 | C相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 628 | 0273 | C相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 629 | 0274 | C相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 630 | 0275 | C相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 631 | 0276 | C相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 632 | 0277 | C相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 633 | 0278 | C相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 634 | 0279 | C相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 635 | 027A | C相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 636 | 027B | C相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 637 | 027C | C相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 638 | 027D | C相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 639 | 027E | C相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 640 | 027F | A相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 641 | 0280 | A相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 642 | 0281 | A相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 643 | 0282 | A相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 644 | 0283 | A相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 645 | 0284 | A相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 646 | 0285 | A相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 647 | 0286 | A相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 648 | 0287 | A相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 649 | 0288 | A相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 650 | 0289 | A相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 651 | 028A | A相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 652 | 028B | A相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 653 | 028C | A相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 654 | 028D | A相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 655 | 028E | A相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 656 | 028F | A相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 657 | 0290 | A相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 658 | 0291 | A相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 659 | 0292 | A相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 660 | 0293 | A相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 661 | 0294 | A相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 662 | 0295 | A相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 663 | 0296 | A相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 664 | 0297 | A相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 665 | 0298 | A相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 666 | 0299 | A相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 667 | 029A | A相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 668 | 029B | A相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 669 | 029C | A相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 670 | 029D | B相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 671 | 029E | B相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 672 | 029F | B相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 673 | 02A0 | B相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 674 | 02A1 | B相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 675 | 02A2 | B相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 676 | 02A3 | B相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 677 | 02A4 | B相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 678 | 02A5 | B相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 679 | 02A6 | B相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 680 | 02A7 | B相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 681 | 02A8 | B相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 682 | 02A9 | B相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 683 | 02AA | B相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 684 | 02AB | B相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 685 | 02AC | B相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 686 | 02AD | B相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 687 | 02AE | B相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 688 | 02AF | B相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 689 | 02B0 | B相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 690 | 02B1 | B相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 691 | 02B2 | B相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 692 | 02B3 | B相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 693 | 02B4 | B相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 694 | 02B5 | B相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 695 | 02B6 | B相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 696 | 02B7 | B相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 697 | 02B8 | B相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 698 | 02B9 | B相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 699 | 02BA | B相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 700 | 02BB | C相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 701 | 02BC | C相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 702 | 02BD | C相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 703 | 02BE | C相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 704 | 02BF | C相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 705 | 02C0 | C相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 706 | 02C1 | C相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 707 | 02C2 | C相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 708 | 02C3 | C相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 709 | 02C4 | C相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 710 | 02C5 | C相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 711 | 02C6 | C相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 712 | 02C7 | C相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 713 | 02C8 | C相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 714 | 02C9 | C相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 715 | 02CA | C相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 716 | 02CB | C相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 717 | 02CC | C相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 718 | 02CD | C相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 719 | 02CE | C相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 720 | 02CF | C相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 721 | 02D0 | C相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 722 | 02D1 | C相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 723 | 02D2 | C相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 724 | 02D3 | C相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 725 | 02D4 | C相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 726 | 02D5 | C相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 727 | 02D6 | C相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 728 | 02D7 | C相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 729 | 02D8 | C相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 730 | 02D9 | A相基波电压 |  | R |  | 整型 0.1 |
| 731 | 02DA | B相基波电压 |  | R |  |  |
| 732 | 02DB | C相基波电压 |  | R |  |  |
| 733 | 02DC | A相谐波电压 |  | R |  |  |
| 734 | 02DD | B相谐波电压 |  | R |  |  |
| 735 | 02DE | C相谐波电压 |  | R |  |  |
| 736 | 02DF | A相基波电流 |  | R |  | 整型 0.01 |
| 737 | 02E0 | B相基波电流 |  | R |  |  |
| 738 | 02E1 | C相基波电流 |  | R |  |  |
| 739 | 02E2 | A相谐波电流 |  | R |  |  |
| 740 | 02E3 | B相谐波电流 |  | R |  |  |
| 741 | 02E4 | C相谐波电流 |  | R |  |  |
| 742 | 02E5 | A相基波有功功率[0] |  | R |  | 整型 0.001 |
| 743 | 02E6 | A相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 744 | 02E7 | B相基波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 745 | 02E8 | B相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 746 | 02E9 | C相基波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 747 | 02EA | C相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 748 | 02EB | 基波总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 749 | 02EC | 基波总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 750 | 02ED | A相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 751 | 02EE | A相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 752 | 02EF | B相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 753 | 02F0 | B相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 754 | 02F1 | C相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 755 | 02F2 | C相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 756 | 02F3 | 基波总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 757 | 02F4 | 基波总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 758 | 02F5 | A相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 759 | 02F6 | A相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 760 | 02F7 | B相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 761 | 02F8 | B相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 762 | 02F9 | C相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 763 | 02FA | C相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 764 | 02FB | 谐波总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 765 | 02FC | 谐波总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 766 | 02FD | A相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 767 | 02FE | A相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 768 | 02FF | B相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 769 | 0300 | B相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 770 | 0301 | C相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 771 | 0302 | C相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 772 | 0303 | 谐波总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 773 | 0304 | 谐波总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 774 | 0305 | 当前正向有功实时需量[0] |  | R |  | 整型 0.001 |
| 775 | 0306 | 当前正向有功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 776 | 0307 | 当前反向有功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 777 | 0308 | 当前反向有功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 778 | 0309 | 当前正向无功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 779 | 030A | 当前正向无功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 780 | 030B | 当前反向无功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 781 | 030C | 当前反向无功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 782 | 030D | 电压不平衡度 |  | R |  | 整型 0.01% |
| 783 | 030E | 电流不平衡度 |  | R |  |  |
| 784 ～ 834 | 030F ～ 0341 |  |  | R |  | 预留 |
| 835 | 0342 | 当前总有功尖电能[0] |  | R |  | 复费率电能区 |
| 836 | 0343 | 当前总有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 837 | 0344 | 当前总有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 838 | 0345 | 当前总有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 839 | 0346 | 当前总有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 840 | 0347 | 当前总有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 841 | 0348 | 当前总有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 842 | 0349 | 当前总有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 843 | 034A | 当前正向有功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 844 | 034B | 当前正向有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 845 | 034C | 当前正向有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 846 | 034D | 当前正向有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 847 | 034E | 当前正向有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 848 | 034F | 当前正向有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 849 | 0350 | 当前正向有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 850 | 0351 | 当前正向有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 851 | 0352 | 当前反向有功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 852 | 0353 | 当前反向有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 853 | 0354 | 当前反向有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 854 | 0355 | 当前反向有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 855 | 0356 | 当前反向有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 856 | 0357 | 当前反向有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 857 | 0358 | 当前反向有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 858 | 0359 | 当前反向有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 859 | 035A | 当前正向无功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 860 | 035B | 当前正向无功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 861 | 035C | 当前正向无功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 862 | 035D | 当前正向无功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 863 | 035E | 当前正向无功平电能[0] |  | R |  |  |
| 864 | 035F | 当前正向无功平电能[1] |  | R |  |  |
| 865 | 0360 | 当前正向无功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 866 | 0361 | 当前正向无功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 867 | 0362 | 当前反向无功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 868 | 0363 | 当前反向无功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 869 | 0364 | 当前反向无功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 870 | 0365 | 当前反向无功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 871 | 0366 | 当前反向无功平电能[0] |  | R |  |  |
| 872 | 0367 | 当前反向无功平电能[1] |  | R |  |  |
| 873 | 0368 | 当前反向无功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 874 | 0369 | 当前反向无功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 第三回路数据 036A～0514 |
| 875 | 036A | A相电压 |  | R |  | 整型保留1位小数 |
| 876 | 036B | B相电压 |  | R |  |  |
| 877 | 036C | C相电压 |  | R |  |  |
| 878 | 036D | AC线电压 |  | R |  |  |
| 879 | 036E | BC线电压 |  | R |  |  |
| 880 | 036F | CA线电压 |  | R |  |  |
| 881 | 0370 | A相电流 |  | R |  | 整型保留2位小数 |
| 882 | 0371 | B相电流 |  | R |  |  |
| 883 | 0372 | C相电流 |  | R |  |  |
| 884 | 0373 | 三相电流矢量和 |  | R |  |  |
| 885 | 0374 | A相有功功率[0] |  | R |  | 整型 保留3位小数 |
| 886 | 0375 | A相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 887 | 0376 | B相有功功率[0] |  | R |  |  |
| 888 | 0377 | B相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 889 | 0378 | C相有功功率[0] |  | R |  |  |
| 890 | 0379 | C相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 891 | 037A | 总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 892 | 037B | 总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 893 | 037C | A相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 894 | 037D | A相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 895 | 037E | B相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 896 | 037F | B相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 897 | 0380 | C相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 898 | 0381 | C相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 899 | 0382 | 总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 900 | 0383 | 总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 901 | 0384 | A相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 902 | 0385 | A相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 903 | 0386 | B相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 904 | 0387 | B相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 905 | 0388 | C相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 906 | 0389 | C相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 907 | 038A | 总视在功率[0] |  | R |  |  |
| 908 | 038B | 总视在功率[1] |  | R |  |  |
| 909 | 038C | A相功率因数 |  | R |  |  |
| 910 | 038D | B相功率因数 |  | R |  |  |
| 911 | 038E | C相功率因数 |  | R |  |  |
| 912 | 038F | 总功率因数 |  | R |  |  |
| 913 | 0390 | 功率方向 |  | R |  |  |
| 914 | 0391 | 频率 |  | R |  |  |
| 915 | 0392 | 当前总有功电能[0] |  | R |  | 整型 保留2位小数 |
| 916 | 0393 | 当前总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 917 | 0394 | 当前正向总有功电能[0] |  | R |  |  |
| 918 | 0395 | 当前正向总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 919 | 0396 | 当前反向总有功电能[0] |  | R |  |  |
| 920 | 0397 | 当前反向总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 921 | 0398 | 当前正向总无功电能[0] |  | R |  |  |
| 922 | 0399 | 当前正向总无功电能[1] |  | R |  |  |
| 923 | 039A | 当前反向总无功电能[0] |  | R |  |  |
| 924 | 039B | 当前反向总无功电能[1] |  | R |  |  |
| 925 | 039C | 当前A相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 926 | 039D | 当前A相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 927 | 039E | 当前A相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 928 | 039F | 当前A相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 929 | 03A0 | 当前A相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 930 | 03A1 | 当前A相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 931 | 03A2 | 当前A相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 932 | 03A3 | 当前A相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 933 | 03A4 | 当前A相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 934 | 03A5 | 当前A相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 935 | 03A6 | 当前B相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 936 | 03A7 | 当前B相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 937 | 03A8 | 当前B相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 938 | 03A9 | 当前B相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 939 | 03AA | 当前B相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 940 | 03AB | 当前B相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 941 | 03AC | 当前B相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 942 | 03AD | 当前B相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 943 | 03AE | 当前B相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 944 | 03AF | 当前B相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 945 | 03B0 | 当前C相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 946 | 03B1 | 当前C相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 947 | 03B2 | 当前C相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 948 | 03B3 | 当前C相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 949 | 03B4 | 当前C相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 950 | 03B5 | 当前C相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 951 | 03B6 | 当前C相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 952 | 03B7 | 当前C相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 953 | 03B8 | 当前C相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 954 | 03B9 | 当前C相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 955 | 03BA | 正向有功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 956 | 03BB | 正向有功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 957 | 03BC | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 958 | 03BD | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 959 | 03BE | 反向有功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 960 | 03BF | 反向有功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 961 | 03C0 | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 962 | 03C1 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 963 | 03C2 | 正向无功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 964 | 03C3 | 正向无功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 965 | 03C4 | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 966 | 03C5 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 967 | 03C6 | 反向无功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 968 | 03C7 | 反向无功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 969 | 03C8 | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 970 | 03C9 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 971 | 03CA | A相电压总畸变 |  | R |  | 整型 0.01% |
| 972 | 03CB | B相电压总畸变 |  | R |  |  |
| 973 | 03CC | C相电压总畸变 |  | R |  |  |
| 974 | 03CD | A相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 975 | 03CE | B相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 976 | 03CF | C相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 977 | 03D0 | A相电压2次谐波含量 |  | R |  | 整型 0.01% |
| 978 | 03D1 | A相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 979 | 03D2 | A相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 980 | 03D3 | A相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 981 | 03D4 | A相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 982 | 03D5 | A相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 983 | 03D6 | A相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 984 | 03D7 | A相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 985 | 03D8 | A相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 986 | 03D9 | A相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 987 | 03DA | A相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 988 | 03DB | A相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 989 | 03DC | A相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 990 | 03DD | A相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 991 | 03DE | A相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 992 | 03DF | A相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 993 | 03E0 | A相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 994 | 03E1 | A相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 995 | 03E2 | A相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 996 | 03E3 | A相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 997 | 03E4 | A相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 998 | 03E5 | A相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 999 | 03E6 | A相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1000 | 03E7 | A相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1001 | 03E8 | A相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1002 | 03E9 | A相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1003 | 03EA | A相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1004 | 03EB | A相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1005 | 03EC | A相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1006 | 03ED | A相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1007 | 03EE | B相电压2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1008 | 03EF | B相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1009 | 03F0 | B相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1010 | 03F1 | B相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1011 | 03F2 | B相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1012 | 03F3 | B相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1013 | 03F4 | B相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1014 | 03F5 | B相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1015 | 03F6 | B相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1016 | 03F7 | B相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1017 | 03F8 | B相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1018 | 03F9 | B相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1019 | 03FA | B相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1020 | 03FB | B相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1021 | 03FC | B相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1022 | 03FD | B相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1023 | 03FE | B相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1024 | 03FF | B相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1025 | 0400 | B相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1026 | 0401 | B相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1027 | 0402 | B相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1028 | 0403 | B相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1029 | 0404 | B相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1030 | 0405 | B相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1031 | 0406 | B相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1032 | 0407 | B相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1033 | 0408 | B相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1034 | 0409 | B相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1035 | 040A | B相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1036 | 040B | B相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1037 | 040C | C相电压2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1038 | 040D | C相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1039 | 040E | C相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1040 | 040F | C相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1041 | 0410 | C相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1042 | 0411 | C相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1043 | 0412 | C相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1044 | 0413 | C相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1045 | 0414 | C相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1046 | 0415 | C相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1047 | 0416 | C相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1048 | 0417 | C相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1049 | 0418 | C相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1050 | 0419 | C相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1051 | 041A | C相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1052 | 041B | C相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1053 | 041C | C相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1054 | 041D | C相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1055 | 041E | C相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1056 | 041F | C相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1057 | 0420 | C相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1058 | 0421 | C相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1059 | 0422 | C相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1060 | 0423 | C相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1061 | 0424 | C相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1062 | 0425 | C相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1063 | 0426 | C相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1064 | 0427 | C相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1065 | 0428 | C相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1066 | 0429 | C相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1067 | 042A | A相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1068 | 042B | A相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1069 | 042C | A相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1070 | 042D | A相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1071 | 042E | A相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1072 | 042F | A相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1073 | 0430 | A相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1074 | 0431 | A相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1075 | 0432 | A相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1076 | 0433 | A相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1077 | 0434 | A相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1078 | 0435 | A相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1079 | 0436 | A相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1080 | 0437 | A相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1081 | 0438 | A相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1082 | 0439 | A相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1083 | 043A | A相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1084 | 043B | A相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1085 | 043C | A相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1086 | 043D | A相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1087 | 043E | A相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1088 | 043F | A相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1089 | 0440 | A相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1090 | 0441 | A相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1091 | 0442 | A相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1092 | 0443 | A相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1093 | 0444 | A相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1094 | 0445 | A相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1095 | 0446 | A相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1096 | 0447 | A相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1097 | 0448 | B相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1098 | 0449 | B相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1099 | 044A | B相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1100 | 044B | B相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1101 | 044C | B相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1102 | 044D | B相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1103 | 044E | B相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1104 | 044F | B相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1105 | 0450 | B相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1106 | 0451 | B相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1107 | 0452 | B相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1108 | 0453 | B相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1109 | 0454 | B相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1110 | 0455 | B相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1111 | 0456 | B相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1112 | 0457 | B相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1113 | 0458 | B相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1114 | 0459 | B相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1115 | 045A | B相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1116 | 045B | B相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1117 | 045C | B相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1118 | 045D | B相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1119 | 045E | B相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1120 | 045F | B相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1121 | 0460 | B相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1122 | 0461 | B相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1123 | 0462 | B相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1124 | 0463 | B相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1125 | 0464 | B相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1126 | 0465 | B相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1127 | 0466 | C相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1128 | 0467 | C相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1129 | 0468 | C相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1130 | 0469 | C相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1131 | 046A | C相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1132 | 046B | C相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1133 | 046C | C相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1134 | 046D | C相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1135 | 046E | C相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1136 | 046F | C相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1137 | 0470 | C相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1138 | 0471 | C相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1139 | 0472 | C相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1140 | 0473 | C相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1141 | 0474 | C相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1142 | 0475 | C相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1143 | 0476 | C相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1144 | 0477 | C相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1145 | 0478 | C相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1146 | 0479 | C相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1147 | 047A | C相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1148 | 047B | C相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1149 | 047C | C相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1150 | 047D | C相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1151 | 047E | C相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1152 | 047F | C相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1153 | 0480 | C相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1154 | 0481 | C相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1155 | 0482 | C相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1156 | 0483 | C相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1157 | 0484 | A相基波电压 |  | R |  | 整型 0.1 |
| 1158 | 0485 | B相基波电压 |  | R |  |  |
| 1159 | 0486 | C相基波电压 |  | R |  |  |
| 1160 | 0487 | A相谐波电压 |  | R |  |  |
| 1161 | 0488 | B相谐波电压 |  | R |  |  |
| 1162 | 0489 | C相谐波电压 |  | R |  |  |
| 1163 | 048A | A相基波电流 |  | R |  | 整型 0.01 |
| 1164 | 048B | B相基波电流 |  | R |  |  |
| 1165 | 048C | C相基波电流 |  | R |  |  |
| 1166 | 048D | A相谐波电流 |  | R |  |  |
| 1167 | 048E | B相谐波电流 |  | R |  |  |
| 1168 | 048F | C相谐波电流 |  | R |  |  |
| 1169 | 0490 | A相基波有功功率[0] |  | R |  | 整型 0.001 |
| 1170 | 0491 | A相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1171 | 0492 | B相基波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1172 | 0493 | B相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1173 | 0494 | C相基波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1174 | 0495 | C相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1175 | 0496 | 基波总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1176 | 0497 | 基波总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1177 | 0498 | A相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1178 | 0499 | A相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1179 | 049A | B相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1180 | 049B | B相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1181 | 049C | C相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1182 | 049D | C相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1183 | 049E | 基波总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1184 | 049F | 基波总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1185 | 04A0 | A相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1186 | 04A1 | A相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1187 | 04A2 | B相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1188 | 04A3 | B相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1189 | 04A4 | C相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1190 | 04A5 | C相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1191 | 04A6 | 谐波总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1192 | 04A7 | 谐波总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1193 | 04A8 | A相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1194 | 04A9 | A相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1195 | 04AA | B相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1196 | 04AB | B相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1197 | 04AC | C相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1198 | 04AD | C相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1199 | 04AE | 谐波总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1200 | 04AF | 谐波总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1201 | 04B0 | 当前正向有功实时需量[0] |  | R |  | 整型 0.001 |
| 1202 | 04B1 | 当前正向有功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 1203 | 04B2 | 当前反向有功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 1204 | 04B3 | 当前反向有功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 1205 | 04B4 | 当前正向无功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 1206 | 04B5 | 当前正向无功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 1207 | 04B6 | 当前反向无功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 1208 | 04B7 | 当前反向无功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 1209 | 04B8 | 电压不平衡度 |  | R |  | 整型 0.01% |
| 1210 | 04B9 | 电流不平衡度 |  | R |  |  |
| 1211～1261 | 04BA ～ 04EC |  |  | R |  | 预留 |
| 1262 | 04ED | 当前总有功尖电能[0] |  | R |  | 复费率电能区 |
| 1263 | 04EE | 当前总有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1264 | 04EF | 当前总有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1265 | 04F0 | 当前总有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1266 | 04F1 | 当前总有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1267 | 04F2 | 当前总有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1268 | 04F3 | 当前总有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1269 | 04F4 | 当前总有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 1270 | 04F5 | 当前正向有功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 1271 | 04F6 | 当前正向有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1272 | 04F7 | 当前正向有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1273 | 04F8 | 当前正向有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1274 | 04F9 | 当前正向有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1275 | 04FA | 当前正向有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1276 | 04FB | 当前正向有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1277 | 04FC | 当前正向有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 1278 | 04FD | 当前反向有功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 1279 | 04FE | 当前反向有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1280 | 04FF | 当前反向有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1281 | 0500 | 当前反向有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1282 | 0501 | 当前反向有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1283 | 0502 | 当前反向有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1284 | 0503 | 当前反向有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1285 | 0504 | 当前反向有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 1286 | 0505 | 当前正向无功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 1287 | 0506 | 当前正向无功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1288 | 0507 | 当前正向无功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1289 | 0508 | 当前正向无功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1290 | 0509 | 当前正向无功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1291 | 050A | 当前正向无功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1292 | 050B | 当前正向无功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1293 | 050C | 当前正向无功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 1294 | 050D | 当前反向无功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 1295 | 050E | 当前反向无功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1296 | 050F | 当前反向无功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1297 | 0510 | 当前反向无功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1298 | 0511 | 当前反向无功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1299 | 0512 | 当前反向无功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1300 | 0513 | 当前反向无功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1301 | 0514 | 当前反向无功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 第四回路数据 0515～06BF |
| 1302 | 0515 | A相电压 |  | R |  | 整型保留1位小数 |
| 1303 | 0516 | B相电压 |  | R |  |  |
| 1304 | 0517 | C相电压 |  | R |  |  |
| 1305 | 0518 | AC线电压 |  | R |  |  |
| 1306 | 0519 | BC线电压 |  | R |  |  |
| 1307 | 051A | CA线电压 |  | R |  |  |
| 1308 | 051B | A相电流 |  | R |  | 整型保留2位小数 |
| 1309 | 051C | B相电流 |  | R |  |  |
| 1310 | 051D | C相电流 |  | R |  |  |
| 1311 | 051E | 三相电流矢量和 |  | R |  |  |
| 1312 | 051F | A相有功功率[0] |  | R |  | 整型 保留3位小数 |
| 1313 | 0520 | A相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1314 | 0521 | B相有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1315 | 0522 | B相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1316 | 0523 | C相有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1317 | 0524 | C相有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1318 | 0525 | 总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1319 | 0526 | 总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1320 | 0527 | A相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1321 | 0528 | A相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1322 | 0529 | B相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1323 | 052A | B相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1324 | 052B | C相无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1325 | 052C | C相无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1326 | 052D | 总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1327 | 052E | 总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1328 | 052F | A相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 1329 | 0530 | A相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 1330 | 0531 | B相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 1331 | 0532 | B相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 1332 | 0533 | C相视在功率[0] |  | R |  |  |
| 1333 | 0534 | C相视在功率[1] |  | R |  |  |
| 1334 | 0535 | 总视在功率[0] |  | R |  |  |
| 1335 | 0536 | 总视在功率[1] |  | R |  |  |
| 1336 | 0537 | A相功率因数 |  | R |  |  |
| 1337 | 0538 | B相功率因数 |  | R |  |  |
| 1338 | 0539 | C相功率因数 |  | R |  |  |
| 1339 | 053A | 总功率因数 |  | R |  |  |
| 1340 | 053B | 功率方向 |  | R |  |  |
| 1341 | 053C | 频率 |  | R |  |  |
| 1342 | 053D | 当前总有功电能[0] |  | R |  | 整型 保留2位小数 |
| 1343 | 053E | 当前总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1344 | 053F | 当前正向总有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1345 | 0540 | 当前正向总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1346 | 0541 | 当前反向总有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1347 | 0542 | 当前反向总有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1348 | 0543 | 当前正向总无功电能[0] |  | R |  |  |
| 1349 | 0544 | 当前正向总无功电能[1] |  | R |  |  |
| 1350 | 0545 | 当前反向总无功电能[0] |  | R |  |  |
| 1351 | 0546 | 当前反向总无功电能[1] |  | R |  |  |
| 1352 | 0547 | 当前A相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1353 | 0548 | 当前A相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1354 | 0549 | 当前A相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1355 | 054A | 当前A相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1356 | 054B | 当前A相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1357 | 054C | 当前A相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1358 | 054D | 当前A相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 1359 | 054E | 当前A相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 1360 | 054F | 当前A相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 1361 | 0550 | 当前A相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 1362 | 0551 | 当前B相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1363 | 0552 | 当前B相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1364 | 0553 | 当前B相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1365 | 0554 | 当前B相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1366 | 0555 | 当前B相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1367 | 0556 | 当前B相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1368 | 0557 | 当前B相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 1369 | 0558 | 当前B相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 1370 | 0559 | 当前B相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 1371 | 055A | 当前B相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 1372 | 055B | 当前C相有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1373 | 055C | 当前C相有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1374 | 055D | 当前C相正向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1375 | 055E | 当前C相正向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1376 | 055F | 当前C相反向有功电能[0] |  | R |  |  |
| 1377 | 0560 | 当前C相反向有功电能[1] |  | R |  |  |
| 1378 | 0561 | 当前C相正向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 1379 | 0562 | 当前C相正向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 1380 | 0563 | 当前C相反向无功电能[0] |  | R |  |  |
| 1381 | 0564 | 当前C相反向无功电能[1] |  | R |  |  |
| 1382 | 0565 | 正向有功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 1383 | 0566 | 正向有功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 1384 | 0567 | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 1385 | 0568 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 1386 | 0569 | 反向有功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 1387 | 056A | 反向有功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 1388 | 056B | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 1389 | 056C | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 1390 | 056D | 正向无功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 1391 | 056E | 正向无功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 1392 | 056F | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 1393 | 0570 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 1394 | 0571 | 反向无功最大需量[0] |  | R |  |  |
| 1395 | 0572 | 反向无功最大需量[1] |  | R |  |  |
| 1396 | 0573 | 发生时间：分、时 |  | R |  |  |
| 1397 | 0574 | 发生时间：日、月 |  | R |  |  |
| 1398 | 0575 | A相电压总畸变 |  | R |  | 整型 0.01% |
| 1399 | 0576 | B相电压总畸变 |  | R |  |  |
| 1400 | 0577 | C相电压总畸变 |  | R |  |  |
| 1401 | 0578 | A相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 1402 | 0579 | B相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 1403 | 057A | C相电流总畸变 |  | R |  |  |
| 1404 | 057B | A相电压2次谐波含量 |  | R |  | 整型 0.01% |
| 1405 | 057C | A相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1406 | 057D | A相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1407 | 057E | A相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1408 | 057F | A相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1409 | 0580 | A相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1410 | 0581 | A相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1411 | 0582 | A相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1412 | 0583 | A相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1413 | 0584 | A相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1414 | 0585 | A相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1415 | 0586 | A相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1416 | 0587 | A相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1417 | 0588 | A相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1418 | 0589 | A相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1419 | 058A | A相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1420 | 058B | A相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1421 | 058C | A相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1422 | 058D | A相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1423 | 058E | A相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1424 | 058F | A相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1425 | 0590 | A相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1426 | 0591 | A相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1427 | 0592 | A相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1428 | 0593 | A相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1429 | 0594 | A相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1430 | 0595 | A相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1431 | 0596 | A相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1432 | 0597 | A相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1433 | 0598 | A相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1434 | 0599 | B相电压2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1435 | 059A | B相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1436 | 059B | B相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1437 | 059C | B相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1438 | 059D | B相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1439 | 059E | B相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1440 | 059F | B相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1441 | 05A0 | B相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1442 | 05A1 | B相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1443 | 05A2 | B相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1444 | 05A3 | B相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1445 | 05A4 | B相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1446 | 05A5 | B相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1447 | 05A6 | B相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1448 | 05A7 | B相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1449 | 05A8 | B相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1450 | 05A9 | B相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1451 | 05AA | B相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1452 | 05AB | B相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1453 | 05AC | B相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1454 | 05AD | B相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1455 | 05AE | B相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1456 | 05AF | B相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1457 | 05B0 | B相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1458 | 05B1 | B相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1459 | 05B2 | B相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1460 | 05B3 | B相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1461 | 05B4 | B相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1462 | 05B5 | B相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1463 | 05B6 | B相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1464 | 05B7 | C相电压2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1465 | 05B8 | C相电压3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1466 | 05B9 | C相电压4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1467 | 05BA | C相电压5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1468 | 05BB | C相电压6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1469 | 05BC | C相电压7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1470 | 05BD | C相电压8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1471 | 05BE | C相电压9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1472 | 05BF | C相电压10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1473 | 05C0 | C相电压11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1474 | 05C1 | C相电压12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1475 | 05C2 | C相电压13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1476 | 05C3 | C相电压14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1477 | 05C4 | C相电压15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1478 | 05C5 | C相电压16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1479 | 05C6 | C相电压17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1480 | 05C7 | C相电压18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1481 | 05C8 | C相电压19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1482 | 05C9 | C相电压20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1483 | 05CA | C相电压21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1484 | 05CB | C相电压22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1485 | 05CC | C相电压23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1486 | 05CD | C相电压24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1487 | 05CE | C相电压25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1488 | 05CF | C相电压26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1489 | 05D0 | C相电压27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1490 | 05D1 | C相电压28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1491 | 05D2 | C相电压29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1492 | 05D3 | C相电压30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1493 | 05D4 | C相电压31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1494 | 05D5 | A相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1495 | 05D6 | A相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1496 | 05D7 | A相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1497 | 05D8 | A相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1498 | 05D9 | A相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1499 | 05DA | A相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1500 | 05DB | A相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1501 | 05DC | A相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1502 | 05DD | A相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1503 | 05DE | A相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1504 | 05DF | A相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1505 | 05E0 | A相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1506 | 05E1 | A相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1507 | 05E2 | A相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1508 | 05E3 | A相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1509 | 05E4 | A相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1510 | 05E5 | A相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1511 | 05E6 | A相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1512 | 05E7 | A相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1513 | 05E8 | A相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1514 | 05E9 | A相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1515 | 05EA | A相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1516 | 05EB | A相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1517 | 05EC | A相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1518 | 05ED | A相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1519 | 05EE | A相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1520 | 05EF | A相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1521 | 05F0 | A相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1522 | 05F1 | A相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1523 | 05F2 | A相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1524 | 05F3 | B相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1525 | 05F4 | B相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1526 | 05F5 | B相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1527 | 05F6 | B相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1528 | 05F7 | B相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1529 | 05F8 | B相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1530 | 05F9 | B相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1531 | 05FA | B相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1532 | 05FB | B相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1533 | 05FC | B相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1534 | 05FD | B相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1535 | 05FE | B相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1536 | 05FF | B相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1537 | 0600 | B相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1538 | 0601 | B相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1539 | 0602 | B相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1540 | 0603 | B相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1541 | 0604 | B相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1542 | 0605 | B相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1543 | 0606 | B相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1544 | 0607 | B相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1545 | 0608 | B相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1546 | 0609 | B相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1547 | 060A | B相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1548 | 060B | B相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1549 | 060C | B相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1550 | 060D | B相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1551 | 060E | B相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1552 | 060F | B相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1553 | 0610 | B相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1554 | 0611 | C相电流2次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1555 | 0612 | C相电流3次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1556 | 0613 | C相电流4次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1557 | 0614 | C相电流5次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1558 | 0615 | C相电流6次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1559 | 0616 | C相电流7次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1560 | 0617 | C相电流8次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1561 | 0618 | C相电流9次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1562 | 0619 | C相电流10次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1563 | 061A | C相电流11次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1564 | 061B | C相电流12次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1565 | 061C | C相电流13次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1566 | 061D | C相电流14次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1567 | 061E | C相电流15次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1568 | 061F | C相电流16次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1569 | 0620 | C相电流17次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1570 | 0621 | C相电流18次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1571 | 0622 | C相电流19次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1572 | 0623 | C相电流20次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1573 | 0624 | C相电流21次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1574 | 0625 | C相电流22次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1575 | 0626 | C相电流23次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1576 | 0627 | C相电流24次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1577 | 0628 | C相电流25次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1578 | 0629 | C相电流26次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1579 | 062A | C相电流27次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1580 | 062B | C相电流28次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1581 | 062C | C相电流29次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1582 | 062D | C相电流30次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1583 | 062E | C相电流31次谐波含量 |  | R |  |  |
| 1584 | 062F | A相基波电压 |  | R |  | 整型 0.1 |
| 1585 | 0630 | B相基波电压 |  | R |  |  |
| 1586 | 0631 | C相基波电压 |  | R |  |  |
| 1587 | 0632 | A相谐波电压 |  | R |  |  |
| 1588 | 0633 | B相谐波电压 |  | R |  |  |
| 1589 | 0634 | C相谐波电压 |  | R |  |  |
| 1590 | 0635 | A相基波电流 |  | R |  | 整型 0.01 |
| 1591 | 0636 | B相基波电流 |  | R |  |  |
| 1592 | 0637 | C相基波电流 |  | R |  |  |
| 1593 | 0638 | A相谐波电流 |  | R |  |  |
| 1594 | 0639 | B相谐波电流 |  | R |  |  |
| 1595 | 063A | C相谐波电流 |  | R |  |  |
| 1596 | 063B | A相基波有功功率[0] |  | R |  | 整型 0.001 |
| 1597 | 063C | A相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1598 | 063D | B相基波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1599 | 063E | B相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1600 | 063F | C相基波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1601 | 0640 | C相基波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1602 | 0641 | 基波总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1603 | 0642 | 基波总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1604 | 0643 | A相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1605 | 0644 | A相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1606 | 0645 | B相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1607 | 0646 | B相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1608 | 0647 | C相基波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1609 | 0648 | C相基波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1610 | 0649 | 基波总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1611 | 064A | 基波总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1612 | 064B | A相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1613 | 064C | A相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1614 | 064D | B相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1615 | 064E | B相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1616 | 064F | C相谐波有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1617 | 0650 | C相谐波有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1618 | 0651 | 谐波总有功功率[0] |  | R |  |  |
| 1619 | 0652 | 谐波总有功功率[1] |  | R |  |  |
| 1620 | 0653 | A相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1621 | 0654 | A相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1622 | 0655 | B相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1623 | 0656 | B相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1624 | 0657 | C相谐波无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1625 | 0658 | C相谐波无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1626 | 0659 | 谐波总无功功率[0] |  | R |  |  |
| 1627 | 065A | 谐波总无功功率[1] |  | R |  |  |
| 1628 | 065B | 当前正向有功实时需量[0] |  | R |  | 整型 0.001 |
| 1629 | 065C | 当前正向有功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 1630 | 065D | 当前反向有功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 1631 | 065E | 当前反向有功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 1632 | 065F | 当前正向无功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 1633 | 0660 | 当前正向无功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 1634 | 0661 | 当前反向无功实时需量[0] |  | R |  |  |
| 1635 | 0662 | 当前反向无功实时需量[1] |  | R |  |  |
| 1636 | 0663 | 电压不平衡度 |  | R |  | 整型 0.01% |
| 1637 | 0664 | 电流不平衡度 |  | R |  |  |
| 1638～ 1688 | 0665 ～ 0697 |  |  | R |  | 预留 |
| 1689 | 0698 | 当前总有功尖电能[0] |  | R |  | 复费率电能区 |
| 1690 | 0699 | 当前总有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1691 | 069A | 当前总有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1692 | 069B | 当前总有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1693 | 069C | 当前总有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1694 | 069D | 当前总有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1695 | 069E | 当前总有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1696 | 069F | 当前总有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 1697 | 06A0 | 当前正向有功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 1698 | 06A1 | 当前正向有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1699 | 06A2 | 当前正向有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1700 | 06A3 | 当前正向有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1701 | 06A4 | 当前正向有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1702 | 06A5 | 当前正向有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1703 | 06A6 | 当前正向有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1704 | 06A7 | 当前正向有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 1705 | 06A8 | 当前反向有功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 1706 | 06A9 | 当前反向有功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1707 | 06AA | 当前反向有功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1708 | 06AB | 当前反向有功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1709 | 06AC | 当前反向有功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1710 | 06AD | 当前反向有功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1711 | 06AE | 当前反向有功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1712 | 06AF | 当前反向有功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 1713 | 06B0 | 当前正向无功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 1714 | 06B1 | 当前正向无功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1715 | 06B2 | 当前正向无功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1716 | 06B3 | 当前正向无功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1717 | 06B4 | 当前正向无功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1718 | 06B5 | 当前正向无功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1719 | 06B6 | 当前正向无功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1720 | 06B7 | 当前正向无功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 1721 | 06B8 | 当前反向无功尖电能[0] |  | R |  |  |
| 1722 | 06B9 | 当前反向无功尖电能[1] |  | R |  |  |
| 1723 | 06BA | 当前反向无功峰电能[0] |  | R |  |  |
| 1724 | 06BB | 当前反向无功峰电能[1] |  | R |  |  |
| 1725 | 06BC | 当前反向无功平电能[0] |  | R |  |  |
| 1726 | 06BD | 当前反向无功平电能[1] |  | R |  |  |
| 1727 | 06BE | 当前反向无功谷电能[0] |  | R |  |  |
| 1728 | 06BF | 当前反向无功谷电能[1] |  | R |  |  |
| 通用数据06C0～06F2 |
| 1729 | 06C0 | 时区时段表号/时区日期：日 |  | R/W |  | 时区表 |
| 1730 | 06C1 | 时区日期：月/时区时段表号 |  | R/W |  |  |
| 1731 | 06C2 | 时区日期：日/时区日期：月 |  | R/W |  |  |
| 1732 | 06C3 | 时区时段表号/时区日期：日 |  | R/W |  |  |
| 1733 | 06C4 | 时区日期：月/时区时段表号 |  | R/W |  |  |
| 1734 | 06C5 | 时区日期：日/时区日期：月 |  | R/W |  |  |
| 1735 | 06C6 | 第1时段费率号/第1时段起始：分 |  | R/W |  | 第一时段表 |
| 1736 | 06C7 | 第1时段起始：时/第2时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1737 | 06C8 | 第2时段起始：分/第2时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1738 | 06C9 | 第3时段费率号/第3时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1739 | 06CA | 第3时段起始：时/第4时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1740 | 06CB | 第4时段起始：分/第4时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1741 | 06CC | 第5时段费率号/第5时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1742 | 06CD | 第5时段起始：时/第6时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1743 | 06CE | 第6时段起始：分/第6时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1744 | 06CF | 第7时段费率号/第7时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1745 | 06D0 | 第7时段起始：时/第8时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1746 | 06D1 | 第8时段起始：分/第8时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1747 | 06D2 | 第9时段费率号/第9时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1748 | 06D3 | 第9时段起始：时/第10时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1749 | 06D4 | 第10时段起始：分/第10时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1750 | 06D5 | 第11时段费率号/第11时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1751 | 06D6 | 第11时段起始：时/第12时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1752 | 06D7 | 第12时段起始：分/第12时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1753 | 06D8 | 第13时段费率号/第13时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1754 | 06D9 | 第13时段起始：时/第14时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1755 | 06DA | 第14时段起始：分/第14时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1756 | 06DB | 第1时段费率号/第1时段起始：分 |  | R/W |  | 第二时段表 |
| 1757 | 06DC | 第1时段起始：时/第2时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1758 | 06DD | 第2时段起始：分/第2时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1759 | 06DE | 第3时段费率号/第3时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1760 | 06DF | 第3时段起始：时/第4时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1761 | 06E0 | 第4时段起始：分/第4时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1762 | 06E1 | 第5时段费率号/第5时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1763 | 06E2 | 第5时段起始：时/第6时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1764 | 06E3 | 第6时段起始：分/第6时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1765 | 06E4 | 第7时段费率号/第7时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1766 | 06E5 | 第7时段起始：时/第8时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1767 | 06E6 | 第8时段起始：分/第8时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1768 | 06E7 | 第9时段费率号/第9时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1769 | 06E8 | 第9时段起始：时/第10时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1770 | 06E9 | 第10时段起始：分/第10时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1771 | 06EA | 第11时段费率号/第11时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1772 | 06EB | 第11时段起始：时/第12时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1773 | 06EC | 第12时段起始：分/第12时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1774 | 06ED | 第13时段费率号/第13时段起始：分 |  | R/W |  |  |
| 1775 | 06EE | 第13时段起始：时/第14时段费率号 |  | R/W |  |  |
| 1776 | 06EF | 第14时段起始：分/第14时段起始：时 |  | R/W |  |  |
| 1777 | 06F0 | FreezeTime |  | R/W |  | 电能冻结日设置 |
| 1778 | 06F1 | RSSI |  | R |  | 无线信号强度 |
| 1779 | 06F2 | IOStatus |  | R |  | DI状态 |

7 常见故障排查

7.1仪表安装后不亮，或者某一路电压指示灯不亮。

排查建议：外部开关量输入或电压输入是否正常。

7.2仪表无线通讯故障。

排查建议：请先使用USB转485串口线与仪表RS485接口相连，通过通讯读取表内参数，确认表内参数与上端主站无线配置是否相同（频道与扩频因数），若不同，请修改仪表无线参数与主站一致后再重新测试；若相同，则有可能是仪表与主站相距太远或现场干扰严重，此时可尝试使用外置吸盘天线，或者考虑就近新增无线主站，再行测试。

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路253号

电话：(86)021-69158300 69158301 69158302

传真：(86)021-69158303

服务热线：800-820-6632

网址：www.acrel.cn

邮箱：ACREL001＠vip.163.com

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江阴市南闸街道东盟路5号

电话(传真)：(86)0510-86179970

邮编：214405

邮箱：JY-ACREL001＠vip.163.com