目   录

一、三叶罗茨鼓风机的工作原理…………………………………1

二、风机的安装要求…………………………………………………….1

三、管道的要求………………………………………………………….1

四、风机启动前的注意事项…………………………………………….1

五、工作说明…………………………………………………………..2

六、风机的日常保养和检修…………………………………………..3

七、安全阀使用说明……………………………………………………4

八、※※※风机常见故障※原因※排除措施※※※…………………5

九、售后服务及修理事项………………………………………………7

一、三叶罗茨风机的工作原理

三叶罗茨风机工作原理：电机通过窄V型带带动风机，使从进气口吸入的气体通过一对三叶型叶轮的回转增压后从排气口排出。

二、风机的安装安装要求：

1、地基要牢固，表面要平整，并且要高出地面10cm。

2、风机周围要留有足够的空,以满足检修和拆卸的需用。

3、风机的工作环境温度不得超过40摄氏度，如超过时，要采取措施进行降温，否则缩短风机的使用寿命。

4、风机室外配置时，请设置防雨棚。

5、不得超过铭牌规定的额定升压值，以免烧损电机。

三、管道的要求

1、风机管道应连接严密，不得漏气，在适当的位置设置支架。

2、管道材料应能承受排气温度和风压（尽量采用钢管）。

3、管道内部要清洁、无异物，防止杂物进入。

4、管道上要安装一个单向阀，防止由于风机逆转而引起的回流进入风机。

注意：单向阀要安装在水平管道上。

5、多台风机并列运转的场合、各分管道上用须设置闸阀（其中一台风机检修时，可截止该管道）。

6、管道上应设有排空阀，防止风机带负荷起动，风机应空载起动后再关闭排气阀带负荷运转。

7、带有水冷却系统的风机，冷却水的进水口前要配置调节阀。

四、风机启动前的注意事项

1、检查地脚螺栓等连接是否牢固。

2、清除管道内焊渣等异物。

3、阀门要置于全开状态，否则风机超负荷运转，风机受损。

4、加注齿轮油。出厂时，油箱内未加注齿轮油，请加注齿轮油。在停机状态，加至油窗中央即可，不要加多，否则将导致漏油。

5、加注轴承润滑脂，可用油枪加至油从压盖上的泄油孔溢出为止（风机出厂时已加润滑脂）。

| 风机型号 | W(kg) | δ（mm） |
| --- | --- | --- |
| -40 | 1-1.5 | 3.5 |
| -50 | 1-2 | 4 |
| -65 | 1-1.7 | 4.5 |
| -80 | 1.5-2.5 | 4.5 |
| -100 | 2-3 | 5.5 |
| -125A | 1.5-3 | 6.5 |
| -150A | 3.5-5 | 7 |
| -175 | 3.5-5 | 7 |
| -200 | 4-5.5 | 8 |
| -250 | 4-5.5 | 8 |
| -300 | 4-5.5 | 8 |
| -350 | 4-5.5 | 8 |

6、检查窄V带松紧和皮带轮偏正。皮带轮偏正可用直尺调正。皮带的松紧可以参考下表调整。当使用一段时间后，皮带会变松，此时要重新调整。

7、直联式风机在运输和现场安装过程中，可能引起两联轴器的相对位移，风机运行前，须对联轴器进行检查并找正，以免影响风机正常运行。

8、检查电源电压和频率是否符合标牌标注要求。

9、检查皮带轮转向。面对皮带轮观察，皮带轮转向要为逆时针方向旋转。

10、启动前用手转动皮带，如无异常，即可启动风机。

11、高压水冷式风机启动时，先打开冷却水开关；关机时，先关风机后停水，在温度低于-1℃，停机要放水，以防冻坏油箱。

五、工作说明

1、运行初期由于润滑油的粘滞，可能出现噪音和电流过高现象，待运行10～20分钟后即可消失。

2、气体流量的调节，气体流量可通过改变风机转速后增减溢流管道调节。

- 风机应在铭牌标定的压力内工作。风机工作时，压力表开关要处在关闭状态，如需测定压力时，才将开关打开，测完后再将其关闭。

- 同一机型噪音也有差异，因为风机在机械室内的位置及配管情况不同会造成噪音的差异。

5、风机在使用过程中，要注意检查进口消声器的滤芯是否堵塞。堵塞后会增加电机功率，甚至损坏电机。因此要及时清洗。

6、当风机升压大于58.8kpa时，建议用户增加水冷却系统。冷却水≤25℃，压力196-294kpa，流量8-13L/min。带有冷却系统的风机和普通风机外形一致，只是主副油箱增加了进出水接口，按要求接好进出水即可。

六、风机的日常保养和检修

| 保养※检修内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 日常 | 3个月 | 1年 | 3-4年 |  |
| 压 力 | ▲ |  |  |  | 铭牌值以下 |
| 流 量 | ▲ |  |  |  | 铭牌值10%以内 |
| 噪 音 | ▲ |  |  |  | 无异常噪音 |
| 振 动 | ▲ |  |  |  | 无异常振动 |
| 吸入温度 | ▲ |  |  |  | 40℃以下 |
| 电 流 | ▲ |  |  |  | 电机铭牌值下 |
| 电 压 | ▲ |  |  |  | 电机铭牌值10%以内 |
| 皮带张力※皮带轮偏正 | ▲ |  |  |  |  |
| 齿轮油量 | ▲ |  |  |  | 加至油标中心位置 |
| 清扫空气滤清器 |  | ▲ |  |  |  |
| 检查齿轮油 | ▲ | ▲ |  |  | 补充或更换 |
| 检查轴承润滑脂 | ▲ |  |  |  | 2周加注一次三个月更换一次 |
| 更换V皮带 |  |  | ▲ |  |  |
| 更换滤清器滤芯 |  |  | ▲ |  | 每月清洗一次 |
| 更换轴承 |  |  |  | ▲ |  |
| 更换垫片※油封 |  |  |  | ▲ |  |
| 检查更换齿轮 |  |  |  | ▲ |  |

用户请注意：最初运行时，齿轮油在使用一个月后必须更换。

- 齿轮油：N220中负荷工业齿轮油

运动粘度：mm2/S（40℃）：198-242  闪点（不低于）：200℃

（2）黄油（润滑油）：ZL-3H合成锂基润滑脂

- 安全阀使用说明书

- 使用上的注意事项

因为要求该安全阀在低压力下工作，所以阀座与阀体的接触面是经过精密加工的，如果有异物附着在阀座周围，阀体动作时，异物就会被吸附到接触面上，由此形成阀体泄露的原因。另外，请注意安全阀在搬运过程中是否受到冲击，这也是造成阀体泄露的原因。

- 安全阀的设定方法

※ 原理：当负荷超过安全阀的设定压力时，安全阀开启，由此防止风机故障。

※  设定方法：

①启动风机。

②一边观察压力表，一边旋紧闸阀，使压力超过设定压力的10%左右。

③松开锁定螺母，按逆时针方向旋转调节螺杆，直至从安全阀排出空气为止。④若在旋紧闸阀的过程中，尚未达到

设定压力，安全阀已排出空气，请再

一次按顺时针方向旋转调节螺杆，直

至旋至不再排出空气位置，再逆时针

方向旋转，恰好在排出空气为止（顺

时针旋转，设定压力变高；逆时针旋

转，设定压力变低）。

⑤旋紧锁定螺母和调节螺杆。

⑥松开闸阀，降低压力，使安全阀不

再排气。

⑦检查安全阀是否在设定压力下工作，

再次旋紧闸阀提高压力。

注意：实际在排气侧有负荷时（曝气槽

内达到既定水位），若闸阀全开时，设定压

力比实际负荷高约10%左右。

八、故障排除

| 故障 | 原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 风 机 | 不转 | 用手能正反转 | 电机损坏 | 修理或更换电机 |
|  |  | 用手不能转 | 转子堵住 | 拆开修理 |
|  | 转 |  | 内含杂物 | 拆开修理 |
|  |  | 异 常 声 或 振 动 | 打滑、V型带太紧或太松 | 调整皮带的张力 |
|  |  |  | 皮带轮不正 | 将皮带轮调正 |
|  |  |  | 皮带轮与皮带罩摩擦 | 调正皮带罩 |
|  |  |  | 轴承油缺乏或老化 | 重新换油 |
|  |  |  | 齿轮油缺乏或老化 | 重新换油 |
|  |  |  | 安全阀漏气 | 调整安全阀 |
|  |  |  | 地基强度不够 | 加强地基强度 |
|  |  |  | 管道共鸣 | 通过消音器、支架等消除 |
|  |  |  | 排气压力异常上升 | 见*注示 |
|  |  |  | 地脚螺栓太松 | 上紧 |
|  |  |  | 转子干扰 | 拆开修理 |
|  |  |  | 机壳内有杂物 | 拆开修理 |
|  |  |  | 单向阀坏 | 更换 |
|  |  | 过 热 | 排气压力突然上升 | 见*注示 |
|  |  |  | 风机房内温度上升（超过40℃） | 增加通风量 |
|  |  |  | 吸气式消音器阻塞 | 清洗/更换过滤器 |
|  |  | 流 量 不 足 | 管道漏气 | 拧紧连接口 |
|  |  |  | 吸气式消音器阻塞 | 清洗、更换过滤器 |
|  |  |  | 安全阀漏气 | 调整安全阀 |
|  | 转 |  | 皮带打滑 | 调整皮带张力 |
|  |  |  | 排气压力突然上升 | 见*注示 |
|  |  | *排气压力 突然上升 | 阀门关闭 | 充分打开阀 |
|  |  |  | 水位上升 | 调整水位 |
|  |  |  | 进气管堵塞 | 清除杂物 |
|  |  |  | 管道堵塞 | 清除杂物 |
|  |  |  | 阀门坏或拧反方向 | 更换或反方向拧 |
|  |  |  | 气流过强 | 降低转速或排气 |
|  |  | 漏油 | 齿轮油过多 | 加油至油标中央（停转时） |
| 故障 | 原因 | 措施 |
| 电 机 | 不 转 | 用手能正反转 | 开关或线路连接不良 | 正确连接或检修 |
|  |  |  | 保险丝没连或单根线 | 检查修理或更换 |
|  |  |  | 电源异常 | 改善供电设施 |
|  |  | 用手不能转 | 电机坏 | 修理或更换电机 |
|  |  |  | 轴承坏 | 更换轴承 |
|  |  |  | 电机坏 | 修理或更换电机 |
|  | 转 | 反转 | 连接错误 | 检查接头 |
|  |  | 过热 | 过载 | 调整排气压 |
|  |  |  | 电源异常 | 改善供电设施 |
|  |  |  | 风机房机内温度上升超过40℃ | 增加通风量 |
|  |  | 转速过低 | 电源异常 | 改善供电设施 |
|  |  |  | 过载 | 调整排气压 |

- 售后服务及修理事项

- 在正常使用情况下，发生故障时，自产品出厂1年内无偿保修！

但下列情况下，为有偿修理：

①保修期内用户自己维修过，又发生的故障。

②使用不当，非本公司指定专业维修人员进行修理，或自行改造机器发生的故障。

③自然灾害引起的故障。

④未按本说明书要求进行维护和保养造成的故障。

⑤使用了非公司指定标准部品造成的故障。

⑥易损件的更换。

⑦不属于设计或制造不良。

- 风机发生故障时请您先与定货的代理商联系，并将产品的型式、编号、购入日期告诉对方。按风机铭牌填写下表，以便修理查阅。

| 型 号 |  |
| --- | --- |
| 制 造 编 号 |  |
| 轴 功 率 |  |
| 转 速 |  |
| 压 力 |  |
| 出 厂 日 期 |  |
| 客 户 名 称 |  |